1、货物需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泵组式高压细水雾系统 | 套 | 1 |
| 2 | 自动扫描水炮 | 套 | 1 |
| 3 | 消防管道沟槽管件专用压槽机 | 套 | 2 |
| 4 | 电动切管机 | 套 | 2 |
| 5 | 电动开孔机 | 套 | 2 |

2、技术标准和要求

| 序号 | 名称 | 详细技术指标及功能需求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泵组式高压细水雾系统 | 1)泵组系统：高压细水雾泵组总成（泵组总成外观尺寸（长×宽×高）1200×800×1680mm）、区域控制阀、管道网络、细水雾喷头、泵控制柜以及自动报警、控制系统等。最大工作压力>15Mpa，压力调节范围0.5～16Mpa，流量：70L/min，6个水雾喷头（粒径为DV0.95＝10～100µm的高速均匀细水雾），持续供水时间15分钟；柱塞泵，泵轴位置：卧式 材质：不锈钢，驱动方式：电动性能，防爆电机：ABB。补水泵：用于为高压泵提供具有一定压力的消防用水，确保高压泵能够正常工作。水箱：采用不锈钢材质，具有高低水位报警、自动补水、过滤、溢流、呼吸、排污等功能。进水管设有控制阀、过滤器、浮球阀等。管道网络由不锈钢管、阀门和管件等连接（焊接）而成，把泵站输出的高压水输送到各个区域控制阀前，区域阀后连接到各个喷头上。含有区域控制阀、细水雾消防控制柜（控制盘）泵控制柜用于对高压泵组、补水泵等进行控制，并能与高压细水雾灭火系统火灾自动报警装置进行联动控制，具有自动、手动功能。 2）自动喷淋及水幕系统：喷淋泵（15L/s，11KW，2台），整个系统含，喷淋泵控制箱，柔性接头（8个），止回阀2个，泄压阀1个，电接点压力表1个，闸阀5个，湿式报警阀1个，雨淋阀1个信号阀3个，自动排气阀2个，水流指示器4个，普通闭式喷头4个，Y型过滤器2个，吸水阀1个，末端试水装置2个等及管线辅材。 3）消火栓系统：含消火栓泵（10L/S，5.5KW，2台），消火栓泵控制箱1套，柔性接头2个，止回阀2个，泄压阀1个，闸阀5个，自动排气阀1个，Y型过滤器2个，吸水阀2个，消火栓箱1个，及其辅材。 4）自动报警及联动系统：火灾自动报警主机（242点），直接控制盘1个、室内音箱1个、消防应急广播设备1个、输出模块1个、消防电话总机1个、消防电话接口1个、隔离模块1个、手动报警按钮2个、声光报警器1个、感烟探测器5个、感温探测器5个、线型光束感烟火灾探测器1个、线型光束感烟火灾探测器反射器1个、通用底座10个、消火栓按钮1个、火灾声光警报器1个、输入模块6个、输入/输出模块6个、电子编码器1个、消防控制室图形显示装置1个、消防控制室图形显示装置系统软件1套、消防电话分机2个、接线端子箱1个、及管线辅材。 5）不锈钢水箱：不锈钢水箱（12T）1个及水箱基础。 | 套 | 1 |
| 2 | 自动扫描水炮 | 自动扫描水炮：(具体参数：标准保护半径 r≤20m；安装高度6m≤h≤20m；压力 P=0.6MPa；标准喷水流量 q=5L/s。高空水炮，机电一体化(包括探测、信号处理、发出报警信号、启动水泵、扫描火源、自动定位射水灭火、关闭水泵、回复到监视状态)。) | 套 | 1 |
| 3 | 消防管道沟槽管件专用压槽机 | 工作范围:φ76-φ325沟槽管件专用型；电压:380V；功率:1.1KW ,50Hz 铜蕊电机；壁厚≤6mm。 | 套 | 2 |
| 4 | 电动切管机 | 切管范围 50(2")-200(8") ；切管最厚管壁8mm；配用动力： 0.75KW | 套 | 2 |
| 5 | 电动开孔机 | 开孔能力 25-114mm；壁厚：≤8mm；电压：220V 50Hz ；功率1.1KW ；铜蕊电机 | 套 | 2 |

3、质保要求

质保1年，需提供详细的售后服务方案；

上述技术要求和其他要求，仅作为报价人编制响应性文件和参加谈判时之参考。通过谈判，最终确定符合采购需求的技术指标及相关要求。